| KẾT QUẢ QUAN NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TRUNG BÌNH NGÀY THÁNG 8/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | COD | Lưu lượng vào | Lưu lượng ra | Amonni | pH | Nhiệt độ | TSS |
| Đơn vị | mg/l | m3/l | m3/l | mg/l | - | oc | mg/l |
| Tiêu chuẩn xả Thải | 60.75 | - | - | 4.05 | (6-9) | 40 | 40.5 |
| 1/8/2024 | 14.05 | 76.47 | 88.38 | 0.84 | 7.05 | 30.86 | 10.64 |
| 2/8/2024 | 12.32 | 86.98 | 93.71 | 0.82 | 7.05 | 29.71 | 10.95 |
| 3/8/2024 | 15.77 | 79.12 | 90.65 | 0.95 | 7.05 | 30.80 | 11.13 |
| 4/8/2024 | 10.65 | 72.43 | 83.19 | 0.71 | 7.06 | 29.69 | 10.20 |
| 5/8/2024 | 12.71 | 75.95 | 73.18 | 0.63 | 7.05 | 31.59 | 9.94 |
| 6/8/2024 | 9.37 | 69.36 | 87.90 | 0.71 | 7.05 | 31.99 | 9.90 |
| 7/8/2024 | 10.26 | 69.29 | 72.48 | 0.78 | 7.05 | 32.21 | 9.90 |
| 8/8/2024 | 10.19 | 77.42 | 76.10 | 0.89 | 7.05 | 32.42 | 9.88 |
| 9/8/2024 | 10.27 | 69.09 | 79.33 | 0.96 | 7.05 | 32.55 | 9.88 |
| 10/8/2024 | 11.34 | 58.71 | 85.49 | 0.60 | 7.05 | 32.84 | 9.88 |
| 11/8/2024 | 16.29 | 81.96 | 70.08 | 0.63 | 7.05 | 32.39 | 9.96 |
| 12/8/2024 | 10.84 | 78.82 | 67.63 | 0.70 | 7.06 | 32.05 | 9.14 |
| 13/8/2024 | 9.81 | 79.41 | 83.40 | 0.76 | 7.06 | 31.97 | 8.94 |
| 14/8/2024 | 14.62 | 86.10 | 68.40 | 0.80 | 7.06 | 31.85 | 9.70 |
| 15/8/2024 | 10.17 | 82.00 | 78.33 | 0.88 | 7.06 | 31.95 | 9.84 |
| 16/8/2024 | 10.58 | 82.79 | 91.11 | 0.83 | 7.06 | 32.14 | 9.19 |
| 17/8/2024 | 21.49 | 60.74 | 74.01 | 0.91 | 7.06 | 32.11 | 9.77 |
| 18/8/2024 | 11.35 | 45.76 | 17.60 | 0.94 | 7.06 | 31.82 | 9.43 |
| 19/8/2024 | 14.62 | 65.23 | 66.64 | 1.08 | 7.06 | 32.42 | 10.89 |
| 20/8/2024 | 10.72 | 56.11 | 78.00 | 1.10 | 7.06 | 31.20 | 10.33 |
| 21/8/2024 | 10.29 | 62.43 | 72.71 | 1.33 | 7.06 | 32.33 | 9.49 |
| 22/8/2024 | 11.72 | 70.00 | 59.11 | 1.44 | 7.06 | 32.40 | 9.27 |
| 23/8/2024 | 12.24 | 83.80 | 99.73 | 1.61 | 7.06 | 31.12 | 9.26 |
| 24/8/2024 | 16.06 | 84.70 | 89.35 | 1.80 | 7.06 | 31.55 | 9.13 |
| 25/8/2024 | 12.91 | 86.87 | 88.56 | 1.89 | 7.07 | 31.36 | 8.82 |
| 26/6/2024 | 15.46 | 80.97 | 100.81 | 1.47 | 7.07 | 31.25 | 9.28 |
| 27/8/2024 | 10.36 | 85.18 | 92.37 | 0.25 | 7.07 | 31.76 | 8.80 |
| 28/8/2024 | 11.98 | 81.47 | 80.87 | 0.32 | 7.07 | 32.13 | 8.99 |
| 29/8/2024 | 12.57 | 78.53 | 83.94 | 0.38 | 7.07 | 32.24 | 8.70 |
| 30/8/2024 | 15.95 | 78.04 | 88.00 | 0.46 | 7.06 | 32.16 | 8.64 |
| 31/8/2024 | 12.10 | 82.12 | 80.77 | 0.60 | 7.06 | 32.05 | 8.49 |